BASES TECNICAS PARA LA POSTULACION

CONVOCATORIA A EMPRESAS INSTALADORAS DE SISITEMAS SOLARES TERMICOS (SST) 
Y FOTOVOLTAICOS (SFV)

PROGRAMA DE PROTECCION AL PATRIMONIO FAMILIAR EN SU TITULO II, MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, REGULADO POR EL D.S. N° 255/2066 (V. Y U.) Y SUS MODIFICACIONES

1. Antecedentes generales:

Teniendo presente que entre los programas habitacionales de emergencia adoptadas por el Supremo Gobierno, se efectuó un llamado especial a través de la Resolución Exenta N° 3019 (V. y U.), de fecha 05 de Mayo de 2015, con sus respectivas modificaciones para el Otorgamiento de Subsidios Habitacionales regulados por el D.S Nº 255 de 2006 y sus modificaciones.

En su modalidad de mejoramiento de la vivienda, es que se requiere contar con la instalación de sistemas solares térmicos y fotovoltaicos para los Damnificados por los Temporales del Mes de Marzo de 2015 que afectaron a las Comunas de Tal Tal y Antofagasta, en la Región de Antofagasta, y a la Región de Atacama, lo anterior atendido a lo establecido en Resolución Exenta Nº 6374, de fecha 25 de Agosto de 2015 de Vivienda y Urbanismo, que aprueba estándares técnicos para proyectos de eficiencia energética para llamados de reconstrucción en las regiones de Antofagasta, Atacama y Los Lagos.

Se establece que, las condiciones que regulan el presente llamado son las que se señalan en la Resolución Exenta N° 3019/2015 y Resolución Exenta N° 6374/2015 con sus respectivas modificaciones, sin perjuicio de que para todo lo que no se haya previsto en ésta, regirá lo dispuesto en el DS 255, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo del 2006.

2. Consideraciones Sistemas Solares Térmicos

Estos estarán regidos por la resolución de que aprueba los estándares técnicos para proyectos de eficiencia energética para los llamados de reconstrucción en las regiones de Antofagasta, Atacama y Los Lagos, RES. EX. 6374 del 25 de agosto de 2015 y sus modificaciones.

Todos los equipos deben contar con resolución SEC, emitida, es decir no se podrán instalar aquellos equipos que estén en proceso de certificación. Asimismo, las instalaciones serán observadas con criterios propios del Serviu Atacama, que serán observados al momento de presentar la primera instalación de un equipo piloto.

No serán admitidos equipos de tubos al vacío.

3. Sistemas Solares Fotovoltaicos

Estos estarán regidos por la resolución de que aprueba los estándares técnicos para proyectos de eficiencia energética para los llamados de reconstrucción en las regiones de Antofagasta, Atacama y Los Lagos, RES. EX. 6374 del 25 de agosto de 2015 y sus modificaciones.

Se debe considerar para la tramitación de conexionado a la red, y el pago del Certificado de Dominio Vigente de la Propiedad. Se deben considerar medidores inteligentes para las nuevas instalaciones.

Todos los instaladores deben tener disponibilidad absoluta para los trabajos y gestiones con la SEC y la empresa distribuidora. Asimismo, las instalaciones serán observadas con criterios propios del Serviu Atacama, que serán observados al momento de presentar la primera instalación de un equipo piloto.

| Admisibilidad Técnica |  |
| --- | --- |
| Los módulos fotovoltaicos propuestos deberán: | Medio de Verificación |
| Estar autorizados por la SEC. | Resolución de autorización. |
| Marco anodizado. | Ficha técnica del fabricante. |
| Poseen garantía de potencia de salida, igual o superior al 80% de la potencia máxima del módulo, al año 25 después de la puesta en operación. | Ficha técnica del fabricante. |
| Tolerancia a la potencia igual o mayor a cero. | Ficha técnica del fabricante. |
| Poseen garantía de fabricación de al menos 10 años. | Ficha técnica del fabricante. |
| Adjunta especificaciones de montaje de los módulos. | Guía de instalación de módulos del fabricante. |
| Los inversores propuestos: | Medio de Verificación |
| Están autorizados por la SEC. | Resolución de autorización. |
| Tiene un grado IP 65 mínimo para ambientes exteriores o IP54 mínimo para ambientes interiores. | Ficha técnica del fabricante. |
| Poseen una eficiencia según su ficha técnica (datasheet con curva de operación), mayor o igual a 95%, en sus puntos de operación cuando el equipo opere entre el 30% y el 100% de potencia de entrada. | Ficha técnica o manual de funcionamiento del fabricante. |
| Es capaz de modificar su cos(ϕ) en el rango indicado en la respuesta a la solicitud de conexión correspondiente (si aplica). | Ficha técnica o manual de funcionamiento del fabricante |
| Poseen una garantía de fabricación de al menos 5 años. | Ficha técnica del fabricante. |
| Presentan una antigüedad de fabricación de no más de un (1) año. | Certificado de fabricación del equipo. Verificable posteriormente en terreno. |
| Poseen una interfaz de comunicación RS485 y Ethernet para sistema de monitoreo. | Ficha técnica o manual de funcionamiento del fabricante. |
| Poseen en conjunto, a lo menos, las entradas MPPT solicitadas en el proyecto. | Ficha técnica o manual de funcionamiento del fabricante. |
| La estructura de soporte propuesto: | Medio de Verificación |
| Es de aluminio. | Ficha técnica del fabricante. |
| Utiliza pernería de acero inoxidable A2 DIN/ISO en aplicaciones comunes y A4 DIN/ISO . | Ficha técnica del fabricante. |
| Posee un ángulo de inclinación de acuerdo a lo solicitado en el proyecto. | Ficha técnica del fabricante. |
| Posee una garantía de fabricación de al menos 5 años. | Ficha técnica o certificado del fabricante. |
| El sistema de anclaje propuesto: | Medio de Verificación |
| Componentes de fijación a la estructura al suelo o techo. | Ficha técnica del fabricante. |

4. Antecedentes generales a presentar
Se deben ingresar los siguientes documentos para considerar la participación de la empresa:

| N° | Documento | Persona Natural | Persona Jurídica |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Copia simple del Rol Único Tributario (RUT) o cédula nacional de identidad. |  |  |
| 2 | Copia simple de la Cedula de Identidad / representante Legal |  |  |
| 3 | Copia simple de la escritura pública de constitución de la Sociedad o persona jurídica de que se trate, con la correspondiente publicación de su extracto e inscripción en el Registro de Comercio correspondiente, y sus modificaciones. |  |  |
| 4 | Certificado de Vigencia de la Sociedad extendido con una antigüedad no mayor a tres meses. |  |  |
| 6 | Certificado de deuda fiscal, emitido por la Tesorería General de la Republica actualizado. |  |  |
| 7 | Certificado Vigente de Antecedentes Laborales y Previsionales actualizado, emitido por la Dirección del Trabajo, respecto de la existencia de reclamos o incumplimientos de obligaciones laborales o previsionales del oferente. |  |  |
| 8 | Informe comercial, emitido por una empresa especializada del ramo que acredite que no tiene documentos protestados o deudas morosas con el sistema financiero. Este certificado deberá tener una antigüedad no superior a 5 días hábiles a la fecha de presentación física de la propuesta. (Certificado DICOM). |  |  |

5. Antecedentes técnicos a presentar:

- Tipo de sistema que propone instalar (SST y/o SFV: marca, modelo, rendimiento)

- Rendimiento de ejecución (cantidad de instalaciones por semana)

- Nombre y licencia de instalador autorizado por la SEC